采购需求

一、项目基本情况

| 采购项目名称 | 中山市第三人民医院2025年空调、排风、配电房维保项目 |
| --- | --- |
| 项目预算 | 380000元 |

二、采购需求

（一）采购标的（含货物、服务、工程，货物类标的应具体明确货物名称）：

| 序号 | 标的名称 | 单位（项、个、批、台等） | 数量 | 参数规格要求 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中山市第三人民医院 空调、排风、配电房年度维保项目 | 项 | 1 | 详见：技术要求（包括不限于服务内容和服务标准） |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

（二）技术要求（包括不限于服务内容和服务标准）：

## 供应商资格要求

★供应商须具备有效的《承装(修、试)电力设施许可证》(承装类五级或以上、承修类五级或以上)

- 项目概况：

- 项目名称：中山市第三人民医院空调、排风、配电房年度维护

- 项目地点：中山市翠亨新区南朗街道田边正街80号

- 项目预算：38万元（支出指标：修缮改造费【（空调维保25万元）+（配电房维保4.5万元）】+运作发展经费-其他商品和服务支出（8.5万元）。其中33万元维保费，按维保工作记录表每季度结算一次；维修材料费5万元/年，按实际发生费用每季度结算一次。合计38万元。

- 项目执行日期：自签定合同之日起一年。

- 项目维保内容：

- 住院综合大楼、诊疗综合楼、后勤楼及中山市第三人民医院临时院区、石岐门诊、心理卫生服务中心等区域维护保养

- 空调主机维保保养；

- 空调水泵维保保养；

- 空调风机盘管机组维保保养；

- 空调吊顶新风机组维保保养；

- 空调冷冻水系统全程水处理器维保保养；

- 分体空调维保保养；

- 排风设备维保保养；

- 冷水水管、阀门、膨胀水箱、配电箱、空调风管管路等维保保养；

- 10KV专用配电房维保保养；

- 项目主要设备及货物清单：

| 序号 | 维保设备 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 空调主机设备 |  |  |  |  |
| 101 | 板换蒸发式冷凝螺杆冷水机组(带热回收) | 制冷量：628KW,热回收量：180KW,功率：168W | 2 | 台 | 住院综合大楼屋面及诊疗综合楼屋面各一台 |
| 102 | 板换蒸发式冷凝螺杆冷热水机组 | 制冷量：599KW,制热量：554KW, 功率：168W | 2 | 台 | 诊疗综合楼屋面 |
| 103 | 板挽燕发式冷凝螺杆冷热水机组 | 制冷量：592KW,制热量：554KW, 功率：168W, | 2 | 台 | 住院综合大楼屋面 |
| 104 | 板换蒸发式冷凝螺杆冷水机组(带热回收) | 制岭量：482KW,热回收量：137KW,功率：128W | 1 | 台 | 住院综合大楼屋面 |
| 105 | 板换蒸发式岭凝螺杆冷热水机组 | 制冷量：391KW,制热量：375KW, 功率：118W | 2 | 台 | 住院综合大楼屋面 |
| 106 | 板换蒸发式岭凝螺杆冷热水机组 | 制冷量：314KW,制热量：302KW，功率：91W | 2 | 台 | 诊疗综合楼屋面 |
| 107 | 风冷热泵机组 | 制冷量：130KW,制热量：138KW, 功率：40.6KW, | 5 | 台 | 后勤楼屋面 |
| 108 | 风冷热泵机组 (热回收)冷热水机组 | 制岭量：68KW,制热量：74KW,热回收量：84KW, 功率：20.1KW | 1 | 台 | 后勤楼屋面 |
| 109 | 恒温恒湿空调机组 | 风量：2000CMH;制冷量：7.3KW | 2 | 台 | 诊疗综合楼网络机房 |
| 110 | 恒温恒温空调机组 | 风量：5000CMH;制冷量：19.5KW | 2 | 台 | 诊疗综合楼网络机房 |
| 二 | 空调水泵设备 |  |  |  |  |
| 201 | 冷冻水泵 | 流量：76m3/h 扬程：24m 功率：7.5KW | 10 | 台 | 住院综合大楼屋面4台、诊疗综合楼屋面3台及后勤楼屋面3台 |
| 202 | 冷冻水泵 | 流量：120m3/h 扬程：25m 功率：15KW | 6 | 台 | 住院综合大楼屋面3台及诊疗综合楼屋面3台 |
| 203 | 热回收水泵 | 流量：30m3/h 扬程：20m ,功率：3KW | 8 | 台 | 住院综合大楼屋面4台及诊疗综合楼屋面4台 |
| 204 | 热回收水泵 | 流量：12m3/h 扬程：25m 功率：2.2KW | 2 | 台 | 后勤楼首层 |
| 三 | 空调风机盘管机组设备 |  |  |  |  |
| 301 | 风机盘管机组 | FP1400 | 2 | 台 | 后勤楼各房间 |
| 302 | 风机盘管机组 | FP1200 | 39 | 台 | 诊疗综合楼各房间20台及住院综合大楼各房间19台 |
| 303 | 风机盘管机组 | FP1000 | 112 | 台 | 住院综合大楼各房间59台、诊疗综合楼各房间28台及后勤楼各房间25台 |
| 304 | 风机盘管机组 | FP800 | 220 | 台 | 住院综合大楼各房间131台、诊疗综合楼各房同54台及后勤楼各房间35台 |
| 305 | 风机盘管机组 | FP600 | 194 | 台 | 住院综合大楼各房间34台、诊疗综合楼各房间102台及后勤楼各房间58台 |
| 306 | 风机盘管机组 | FP500 | 88 | 台 | 住院综合大楼各房间72台及诊疗综合楼各房间16台 |
| 307 | 风机盘管机组 | FP300 | 62 | 台 | 诊疗综合楼各房间28台、住院综合大楼各房间32台及后勤楼各房间2台 |
| 308 | 风机盘管机组 | FP400 | 36 | 台 | 诊疗综合楼各房间35台及后勤楼各房间1台 |
| 309 | 空调末端天花机 | 1400CP | 2 | 台 | 诊疗综合楼二层 |
| 310 | 空调末端天花机 | 1100CP | 1 | 台 | 诊疗综合楼二层 |
| 311 | 空调末端天花机 | 1000CP | 7 | 台 | 诊疗综合楼二层 |
| 312 | 空调末端天花机 | 800CP | 4 | 台 | 诊疗综合楼二层 |
| 313 | 空调末端天花机 | 600CP | 1 | 台 | 诊疗综合楼二层 |
| 314 | 空调末端天花机 | 500CP | 6 | 台 | 诊疗综合楼二层 |
| 315 | 空调末端天花机 | 300CP | 17 | 台 | 诊疗综合楼二层 |
| 四 | 空调吊顶新风机组设备 |  |  |  |  |
| 401 | 吊项式新风柜 | 制冷量：96.5KW，风量：6000m3/h,功率：3.0kW | 3 | 台 | 住院综合大楼各房间 |
| 402 | 吊项式新风柜 | 制冷量：82.9KW,风量：5000m3/h,功率：2.2kW | 11 | 台 | 住院综合大楼各房间 |
| 403 | 吊项式新风柜 | 制冷量：63.8KW，风量：4000m3/h,功率：1.1kW | 3 | 台 | 住院综合大楼各房间 |
| 404 | 吊项式新风柜 | 制冷量：48.2KW风量：3000m3/h，功率：0.75kW | 14 | 台 | 住院综合大楼各房问 |
| 405 | 吊项式新风柜 | 制冷量：40.8KW，风量：3000m3/h，功率：0.55kW | 1 | 台 | 后勤楼二层走廊 |
| 406 | 吊项式新风柜 | 制冷量：32.8KW，风量：2000m3/h,功率：0.75kW | 5 | 台 | 诊疗综合楼各房同 |
| 407 | 吊项式空调风柜 | 制冷量：32.0KW，风量 ：4000m3/h,功率：1.1kW | 4 | 台 | 六层科研电教室 |
| 408 | 吊项式新风柜 | 制冷量：28.7KW，风量：2000m3/h，功率：0.37kW | 9 | 台 | 后勤楼一至四层走廊 |
| 409 | 吊项式新风柜 | 制冷量：19.0KW，风量：1500m3/h，功率：0.37kW | 1 | 台 | 后勤楼一层走廊 |
| 五 | 空调冷冻水系统全程水处理器设备 |  |  |  |  |
| 501 | 全程水处理器 | 处理水流量350m/h功率：0.55KW,电源：1φ/220V/50Hz 承压：≤1.6MPa,除锈：>99.5%,灭军团菌：99%,过滤精度：1mm 杀菌灭莱：>95%,防垢除指率：>95%,防腐率<0.005mm/a | 2 | 台 | 住院综合大楼屋面1台 及诊疗综合楼屋面1台 |
| 502 | 全程水处理器 | 处理水流量250m/h功率：0.3KW,电源：1p/220V/50Hz 承压：≤1.6MPa,除锈：>99.5%,灭军团菌：99%,过游精度：1mm 杀菌灭藻：>95%,防垢除括率：>95%,防腐率：≤0.005mm/a | 1 | 台 | 住院综合大楼屋面 |
| 503 | 全程水处理器 | 处理水流量：150m/h功率：0.3KW,电源：1φ/220V/50Hz 承压：≤1.6MPa,除锈：>99.5%,灭军团菌：99%,过滤精度：1mm 杀菌灭藻：>95%,防垢除垢率：>95%,防腐率<0.005mm/a | 1 | 台 | 后勤楼屋面 |
| 504 | 全程水处理器 | 处理水流量：110m/h功：0.3KW,电源：1φ/220V/50Hz 承压：≤1.6MPa,除锈：>99.5%,灭军团菌：99%,过滤精度：1mm 杀菌灭藻：>95%,防垢除括率：>95%,防腐率：<0.005mm/a | 1 | 台 | 诊疗综合楼屋面 |
| 六 | 分体空调设备 |  |  |  |  |
| 601 | 分体空调 | 1-5匹空调 | 333 | 台 | 诊疗综合楼二层1台 二层消防控制室2台 旧院区330台 |
| 七 | 排风设备（仅针对新院区） |  |  |  |  |
| 701 | 静音型高心风机 | 额定风量：6000CMH;全压：200Pa;功率：1.5KW 噪音最大值：50dB(A);电气特性：3φ/380V/50Hz 平时排风；风机出口风邃<6m/s | 1 | 台 | 地下室 |
| 702 | 静音型离心风机 | 额定风量：5000CMH;全压：200Pa;功率：1.5KW 噪音最大值：50dB(A);电气特性：3φ/380V/50Hz 平时排风；风机出口风建<6m/s | 2 | 台 | 住院综合大楼各房间 |
| 703 | 静音型离心风机 | 额定风量：4000CMH;全压：150Pa;功率：1.1KW 噪音最大值：50dB(A);电气特性：3φ/380V/50Hz 平时排风；风机出口风建≤6m/s | 3 | 台 | 诊疗综合楼屋面1台及地下室后黏楼二层走牌2台 |
| 704 | 静音型离心风机 | 额定风量：3000CMH;全压：150Pa;功率：0.75KW 噪音最大值：50dB(A);电气特性：3/380V/50Hz 平时排风；风机出口风速≤6m/s | 10 | 台 | 住院综合大楼各房间4台 诊疗综合楼各房间6台 |
| 705 | 静音型离心风机 | 额定风量：2000CMH;全压：200Pa;功率：0.55KW 噪音最大值：50dB(A);电气特性：3φ/380V/50Hz 平时排风；风机出口风速≤6m/s | 23 | 台 | 诊疗综合楼各房间7台 后断楼一至四层走廊6台 住院综合大楼各房间10台 |
| 706 | 静音型离心风机 | 额定风量：1500CMH;全压：150Pa;功率：0.55KW 噪音最大值：50dB(A);电气特性：1φ/220V/50Hz 平时排风；风机出口风速<6m/s | 6 | 台 | 后黏楼三至四层走廊2台 诊疗综合楼各房间3台 |
| 707 | 静音型直流式排风机 | 额定风量：1200CMH;全压：150Pa;功率：155W 噪音最大值：50dB(A);电气特性：14/220V/50Hz 平时排风；风机出口风速≤6m/s | 4 | 台 | 诊疗综合楼各房间 |
| 708 | 静音型离心风机 | 额定风量：920CMH;全压：150Pa;功率：0.163KW 噪音最大值：50dB(A);电气特性：1φ/220V/50Hz 平时排风；风机出口风速≤6m/s | 1 | 台 | 后船楼一层走廊 |
| 709 | 静音型直流式排风机 | 额定风量：500CMH;全压：150Pa;功率：98W 燥音最大值：50dB(A);电气特性：1φ/220V/50Hz 平时排风；风机出口风遮<6m/s | 3 | 台 | 诊疗综合楼各房间 |
| 719 | 管道式换气扇 | 120CMH | 108 | 台 | 住院综合大楼各房间79台 诊疗综合楼各房间29台 |
| 720 | 管道式换气扇 | 150CMH | 178 | 台 | 诊疗综合楼各房间89台 住院综合大楼各房间87台 后勤楼各房间2台 |
| 721 | 管道式换气扇 | 180CMH | 419 | 台 | 住院综合大楼各房间104台、诊疗综合楼各房间195台及后勤楼各房间120台 |
| 722 | 窗式换气扇 | 250CMH | 278 | 台 | 诊疗综合楼各房间82台及住院综合大楼各房间196台 |
| 八 | 冷水水管、阀门、膨胀水箱、配电箱、空调风管管路等空调配套设备 |  |  |  |  |
| 801 | 冷冻水系统水处理 |  | 1 | 项 |  |
| 802 | 冷冻水管保温 |  | 1 | 项 |  |
| 803 | 冷冻膨胀水箱 |  | 1 | 项 |  |
| 804 | 配电箱 |  | 1 | 项 |  |
| 805 | 空调风管管路 |  | 1 | 项 |  |
| 806 | 空调水管阀门 |  | 1 | 项 |  |
| 九 | 10KV专用配电房 |  |  |  |  |
| 901 | 10KV专用配电房 | 包含变压器4台、高压柜9台、低压柜40台、柴油发电机组4台及控制屏及直流屏2台 | 2 | 间 | 新院区A区一楼1间：安置区1间 |

- 项目维护保养详细内容：

- 空调主机的周期性维护保养

- 日常抢修及维修

- 月度保养服务项目：

- 空调主机现场环境清洁；

- 检查机组运行记录（对每月的大检工作记录进行分析，发现问题及时提出，并做出解决方案）；

- 对机组密封检漏（认真检查端口易漏部位）；

- 检查油位和油品质（如果油变黑变稠的话，另行报价更换）；

- 检查冷媒存量；

- 检查冷水机组的三相电压和电流情况；

- 检查冷水机组是否有异常噪音及震动；

- 在满负荷情况下检查冷媒过滤器的进出温差；

- 检查供油油压，油压差等工作情况；

- 检查机组运行的安装螺丝，防止松下，如发现不正常声响，要及时处理；

- 检查机组各传感器是否正常；

- 检查水流开关是否正常；

- 检查蒸发器及冷凝器的换热效果.

- 检查各保护装置是否正常；

- 检查所有的电控元件是否有良好；

- 检查补水泵及补水浮球阀是否正常；

- 检查手动、电动阀门是否正常；

- 检查控制柜电气控制元件，检查并收紧电路上的各电线接点；

- 做好检查表格由招标人签字双方各存一份。

- 年度保养服务项目：

- 检查以上服务项目；

- 主机外壳做防锈处理；

- 测试压缩机马达的接地电阻是否符合要求；

- 检查压缩机润滑油系统，检查油量油质，油过滤器工作性能，如果检查到油量少油质差或达到换润滑油时间（工作运行10000小时至15000小时左右）应该更换冷冻机油（材料费用报价收取）；

- 测试风机马达接地电阻是否符合要求；

- 检查水温、油温、油压及冷媒压力、冷媒温度的传感器精确度；

- 进行油样分析以确定是否更换润滑冷冻油（如果油变黑变稠的话，另行报价更换）；

- 检查主机内部部件是否处于最佳状态；

- 检查主机冷媒泄漏情况或是否有空气渗入；

- 对电路控制部分进行检查，如：接触器、电脑板、保护部件、传感器等；

- 检查电控部分所有触头，螺丝、螺帽的松紧度；

- 检查操作和安全控制及电气元件有无缺损；

- 控制配电箱全面除尘清洗

- 对以上工作进行总结、分析，作出年度主机实际工作报告，供医院主管部门参考存档。

- 恒温恒湿空调机组周期性维护保养

- 日常抢修及维修

- 半年度保养服务项目；

- 清洗机组尘网、室内外观；

- 换加湿器补水过滤器；

- 做好检查表格由招标人签字双方各存一份。

- 年度保养服务项目；

- 室外机外壳做防锈处理；

- 控制配电箱全面除尘清洗；

- 测试压缩机马达的接地电阻是否符合要求；

- 测试风机马达接地电阻是否符合要求；

- 对电路控制部分进行检查，如：接触器、电脑板、保护部件、传感器等；

- 检查电控部分所有触头，螺丝、螺帽的松紧度；

- 检查操作和安全控制及电气元件有无缺损；

- 做好检查表格由招标人签字双方各存一份。

- 水泵的周期性维护保养

- 日常抢修及维修

- 月度保养服务项目：

- 水泵现场环境清洁；

- 检查停止和运转状态下联轴器的状况；

- 检查水泵运行电压电流是否正常；

- 检查水泵进出水压力是否正常；

- 检查水泵水封性能是否良好；

- 检查水泵密封情况，是否有漏水或渗漏情况

- 检查水泵运行是否有噪音和振动等异常情况；

- 检查水泵止回阀是否正常；

- 检查水泵三相电压是否正常；

- 检查水泵运行电流是否正常；

- 定期调换启动水泵，避免长时间不启动水泵卡死；

- 做好检查表格由招标人签字双方各存一份。

- 年度保养服务项目：

- 水泵外壳做防锈处理；

- 更换电机润滑脂；

- 检查调校水泵马达电机电流过载器数值;

- 检查马达控制电路；

- 检查电机绝缘电阻；

- 检查电控部分所有触头，螺丝、螺帽的松紧度；

- 做好检查表格由招标人签字双方各存一份。

- 空调风机盘管机组的周期性维护保养

- 日常抢修及维修

- 半年度保养服务项目：

- 清洗消毒回风百叶、回风尘网及出风百叶；

- 做好检查表格由招标人签字双方各存一份。

- 吊顶新风机组的周期性维护保养

- 日常抢修及维修；

- 半年度保养服务项目：

- 更换初效、中效过滤器；

- 更换电机润滑脂；

- 更换风轮润滑脂；

- 清洗消毒新风百叶、回风尘网；

- 做好检查表格由招标人签字双方各存一份。

- 年度保养服务项目：

- 检查新风机组的运行情况（声响、传动等）；

- 检查新风机组电气或自控装置是否正常。

- 检查新风机组电机绝缘电阻；

- 检测新风机组电动机运转电流；

- 检查风阀调节的灵活性；

- 检查电控部分所有触头，螺丝、螺帽的松紧度；

- 检查冷冻水管、冷凝水管、冷凝水盆、保温棉有无渗漏现象。

- 做好检查表格由招标人签字双方各存一份。

- 全程水处理器的周期性维护保养

- 日常抢修及维修；

- 年度保养服务项目：

- 全程水处理器外壳做防锈处理；

- 检查电控部分所有触头，螺丝、螺帽的松紧度；

- 检查操作和安全控制及电气元件有无缺损；

- 检查电源电压是否正常；

- 检查处理器运行是否正常；

- 检查排污电动阀运行是否正常；

- 控制配电箱全面除尘清洗；

- 做好检查表格由招标人签字双方各存一份。

- 分体空调的周期性维护保养

- 日常抢修及维修；

- 年度保养服务项目：

- 每年8月简单清洗消毒室内机尘网、内机外壳；

- 每年4月深度清洗消毒室内机隔尘网、内机风轮、内机蒸发器、内机外壳、内机接水盘、内机排水管、高压水枪清洗外机冷凝器、外机风叶、外机外壳；

- 做好清洗表格由招标人签字双方各存一份。

- 排风设备的周期性维护保养

- 日常抢修及维修；

- 半年度保养服务项目：

- 简单清洗排风机排风百叶；

- 简单清洗换气扇排风百叶；

- 做好检查表格由招标人签字双方各存一份。

- 年度保养服务项目：

- 更换电机润滑脂；

- 更换风轮润滑脂；

- 检查皮带是否松动，如松动则更换，

- 检测排风机运转电流是否正常；

- 检查风机电机的绝缘电阻；

- 检查排风机组电气或自控装置是否正常。

- 检查电控部分所有触头，螺丝、螺帽的松紧度；

- 检查风管、软接有无明显漏风现象，发现异常及时修复；

- 做好检查表格由招标人签字双方各存一份；

- 冷水水管、阀门、膨胀水箱、配电箱、空调风管管路等空调配套设备的周期性维护保养

- 日常抢修及维修；

- 半年度保养服务项目：

- 清洗膨胀水箱并补加消毒药饼；

- 做好检查表格由招标人签字双方各存一份；

- 年度保养服务项目：

- 检查风管路系统有无开裂、穿孔、渗漏；保温层有无脱落或失效；风嘴、百叶有无异常物堵塞；

- 检查调节风阀是否灵活；

- 检查水管路各类温度表、压力表是否正常；

- 检查水管保温系统是否完好，有无开裂、破损、漏水等现象。水管阀门、过滤器、单向阀是否正常，电动差压旁通阀能否自动调节。

- 检测、试验自动阀门、仪表的动作可靠性；

- 系统全面检查、维护，以确保管路系统的完好与通畅。

- 控制配电箱检查电控部分所有触头，螺丝、螺帽的松紧度；

- 检查所有的电控元件是否有良好；

- 检查控制柜电气控制元件，检查并收紧电路上的各电线接点；

- 配电箱清洁除尘；

- 冷冻水管、压力表、阀门、外露控制部件等做防锈处理；

- 做好检查表格由招标人签字双方各存一份；

- 冷冻水系统水处理的周期性维护保养

- 年度保养服务项目：

- 用人工方法清洗膨胀水箱，洗干净后投加清洗剂，启动冷冻水泵循环5-8小时，对系统作除垢除锈处理；

- 排净冷冻水，将剥离的锈渣、污物等排放出去；

- 打开管道过滤器，清除网上的杂物后装上复原；

- 补水至满（注意排空气），开泵 10 分钟停泵放水。如此重复，直至出水的PH 值、浊度与进水基本相同为止；

- 如不能停泵放水，则采用边加水，边排水的方法，直至出水的 PH 值、度浊与进水基本相同为止；

- 化学清洗工作完成后，于膨胀水箱中投入水质稳定剂，开泵循环，使药剂均匀分布于整个冷冻水系统中，抑制系统出现锈蚀现象。

- 由于冷冻水系统是密闭的，只要系统无泄漏，药剂浓度就相对不变，所以一年加药一次即可。但要经常检查系统有无泄漏，如系统有大量泄漏，则应添加水质稳定剂。

- 水质检测标准按广东省地方标准《DB44 T115-2000》执行。

- 做好检查表格由招标人签字双方各存一份；

- 配电房的周期性维护保养

- 日常抢修及维修；

- 月度保养服务项目：

1）根据采购方实际情况制定维保方案，为采购方的电气设备设施进行每月日常全面巡查壹次；每月向采购方提交《采购方电气设备月度运行报告》，评估设备运行是否正常，对设备运行异常、存在运行隐患的向采购方提出合理化建议和处理方案；指导并监督采购方值班电工定期抄录设备运行数据，建立采购方代维设备档案。

2）采购方与供电部门的产权分界处（高压引落装置或高压电缆分接箱）：带电外观检查引下线、瓷横担、各种金件、高压隔离开关、高压跌落式开关、高压避雷器、高压分界开关（断路器或负荷开关）、接地装置等是否正常，是否有影响正常运行的隐患等；

3）高压进线电缆（或架空线）：带电外观检查高压电缆头、故障指示器、电缆引上保护管、电缆井、敷设电缆沿线地面情况等是否有影响高压电缆正常运行的隐患，检查沿线地面标识等；

4） 高压配电柜：带电外观检查高压成套柜、直流屏、控制屏（如有）等的基础地面、外部环境是否有影响设备正常运行的隐患，通过观察窗检查柜内元器件、开关触头情况是否正常，检查柜面板上的仪表读数等是否正常等；

5）变压器：带电外观检查变压器身、变压器台架、基础、变压器油量及颜色、变压器一、二侧接线端子及套管、变压器温升等有无异常现象，测试变压器噪音，测量变压器二次输出负载电流、电压有无异常，外部环境有无影响设备正常运行的隐患等；

6）低压配电柜：带电外观检查低压成套柜、基础地面、柜内各元器件有无异常现象，外部环境有无影响设备正常运行的隐患，检查汇流铜排、各开关温升情况，测量各柜总电流、电压、各回路负载电流有无异常，检查系统功率因数是否合格，检查各补偿电容回路是否能正常投切、自动补偿控制器是否有效等；

7）检查高、低压配电室、变压器室、配电柜的“五防”设施，检查绝缘工具、灭火器材的有效性等；

8）与采购方电工联系，了解设备日常运行情况，随时解答采购方疑难问题。

9）每月为采购方评估用电系统的功率因数是否达标，对用电质量欠佳、功率因数长期不合格的，为采购方提供技术咨询或技术改造方案。

10）根据采购方实际用电情况调整低压总开关整定参数。

11）每月对柴油机、水泵、发电机及其它附属设备和配电房地面等外围环境进行一次保洁，每年为采购方配电室配电设备深度清洁一次。

12）向采购方传递最新的用电政策，提供供电信息咨询。

13）根据采购方要求，开展安全用电、电气知识、规范规程、应急处理等相关知识培训、指导采购方值班电工工作，电工考证报名（费用自理），指导采购方电工对设备正确使用。

14）根据采购方要求，为采购方代办各种用电手续。

15）根据采购方要求，为采购方提供最佳用电方案及故障应急方案。

16）为到期的代维电气设备配套的绝缘工器具（绝缘鞋、绝缘手套、操作棒、验电笔等）进行预防性试验，并对失效的绝缘工器具（绝缘鞋、绝缘手套、操作棒、验电笔等）进行更换（费用包含在维保费用之内）。

17）为代维的电气设备设施实施故障抢修。

18）检查备油箱储备柴油储量，确保备油箱内储备柴油不少于油箱储量的 2/3.

19）检查各传送皮带是否良好。

20）检查发电机组水预热系统工作是否正常。

21）检查起动电池内电解液液位及浮充状况。

22）每半月启动发电机，空载运行时间不少于 15 分钟，确保发电机运行状态正常。

23）检查 ATS （双电源自动转换开关）工作有无异常。

24）检查机油底壳内的机油液面高度。

25）检查冷却液水位。

- 验收及考核要求

1）供应商按照维保计划完成后，由采购人验收并签字。

2）供应商服务过程中，应服从医院管理要求，如违反医院相关管理规定，总务部收到科室投诉，每次罚款200元。

3）医院的高低压配电房设备（含柴油发电机组）维保服务，常规问题限期24小时内维修完毕，大问题2-3天内维修完毕，超出期限供应商要做出合理解释，无合理解释，每次罚款200元。

- 服务具体范围

服务具体范围为采购方与供电部门的产权分界点，到低压配电室的低压配电柜。包括： 高压引落装置产权分界点、高压进线电缆、高压配电柜、变压器设备、低压配电柜；高、低压配电室、变压器室的防护设施；配套绝缘工器具设施。

- 维保服务月度考核评分表

| 类型 | 考核标准 | 扣分分值 | 扣分说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员管理 | 1.维保人员必须持证上岗； （1人/次扣2分） |  |  |  |
|  | 2.缺岗少岗、迟到、早退； （1人/次扣3分） |  |  |  |
|  | 3.人员着装统一、言行规范； （1人/次扣1分） |  |  |  |
|  | 4.人员必须经验丰富、责任心强； （1人/次扣1分） |  |  |  |
|  | 5.严格依照《制冷空调作业安全操作规程》 进行维护保养，安全防护措施 到位； （1人/次扣1分） |  |  |  |
|  | 6.维保工作出现拖拉、推诿的； （1人/次扣1分） |  |  |  |
| 维保服务质量 | 1.设备符合长期安全、正常、节能运行标准； （1台/次扣2分） |  |  |  |
|  | 2.使用质量可靠的原装配件； （1台/次扣3分） |  |  |  |
|  | 3.设备、机房环境整洁； （1台/次扣1分） |  |  |  |
|  | 4.无因过失导致设备损坏、人员安全事故等； （1台/次扣5分） |  |  |  |
|  | 5.健全的设备维修、保养登记制度、工作记录单； （1台/次扣1分） |  |  |  |
|  | 6.一般性维修接报后两小时内到达现场，紧急维修报后30分钟内到达现场； （1台/次扣2分） |  |  |  |
|  | 7.非特殊情况下，设备故障超过5天仍未能修复； （1台/次扣3分） |  |  |  |
|  | 8、设备返修率高，影响使用的； （1台/次扣2分） |  |  |  |
| 维保服务内容 | 1.空调主机的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好，工作记录清晰完整。（1台/项扣1分） |  |  |  |
|  | 2.空调水泵的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好，工作记录清晰完整。（1台/项扣1分） |  |  |  |
|  | 3.空调风机盘管机组的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好，工作记录清晰完整。（1台/项扣1分） |  |  |  |
|  | 4.空调吊顶新风机组的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好，工作记录清晰完整。（1台/项扣1分） |  |  |  |
|  | 5.空调冷冻水系统全程水处理器的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好，工作记录清晰完整。（1台/项扣1分） |  |  |  |
|  | 6.分体空调的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好， 工作记录清晰完整。（1台/项扣1分） |  |  |  |
|  | 7排风设备的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好，工作记录清晰完整。（1台/项扣1分） |  |  |  |
|  | 8.冷水水管、阀门、膨胀水箱、配电箱、空调风管管路等的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好，工作记录清晰完整。（1台/项扣1分） |  |  |  |
|  | 9.10KV专用配电房的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好，工作记录清晰完整。（1台/项扣1分） |  |  |  |
| 其他 | 1.受到临床科室投诉的。（1人/次扣3分） |  |  |  |
|  | 2.违反医院规章制度，不服从医院管理的。（1人/次扣3分） |  |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |
| 甲方考核人员： 乙方代表： 签名及盖章： 签名及盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |

- 月度考核评分表说明：

- 此表每月考核一次，跟随发票作为每期的结算依据，根据评分情况按以下比例扣除相应的服务费作为处罚；

- 考核分为A、B、C三级，A≥90分，90分＞B≥80分，C＜80分；

- 以每月的服务费为基数，扣罚比例如下： A级不扣罚； B级扣罚当月5%服务费，C级扣罚当月10％服务费，连续两个月考核为C级的，甲方有权单方面无条件终止本服务合同。

- 材料收费标准表格

| 序号 | 配件名称 | 数量及单位 | 含税单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 恒温恒湿空调机组常用配件 |  |  |
| 101 | 风压开关 | 1个 | 120 |
| 102 | 皮带 | 1条 | 80 |
| 103 | 加湿器补加电磁阀 | 1个 | 180 |
| 104 | 加湿器排水电磁阀 | 1个 | 180 |
| 105 | 加湿器PP过滤棉 | 1个 | 80 |
| 二 | 空调水泵设备常用配件 |  |  |
| 201 | 轴承 | 1个 | 150 |
| 202 | 水封 | 1个 | 120 |
| 203 | 水泵风叶 | 1个 | 150 |
| 204 | 水泵水叶 | 1个 | 600 |
| 205 | 接触器 | 1个 | 200 |
| 三 | 空调风机盘管机组设备常用配件 |  |  |
| 301 | 轴承 | 1个 | 40 |
| 302 | 电机 | 1个 | 320 |
| 303 | 电动阀执行器 | 1个 | 180 |
| 304 | 电动阀阀体 | 1个 | 180 |
| 305 | 风轮 | 1个 | 100 |
| 306 | 风轮蜗壳 | 1个 | 100 |
| 四 | 空调吊顶新风机组设备常用配件 |  |  |
| 401 | 轴承 | 1个 | 150 |
| 402 | 皮带 | 1条 | 80 |
| 403 | 接触器 | 1个 | 150 |
| 404 | 中间继电器 | 1个 | 80 |
| 五 | 空调冷冻水系统全程水处理器设备 |  |  |
| 501 | 空气漏电开关 |  | 150 |
| 六 | 分体空调设备 |  |  |
| 601 | 传感器 | 1个 | 20 |
| 602 | 制冷剂R22 | 1KG | 50 |
| 603 | 制冷剂R410A | 1KG | 80 |
| 604 | 制冷剂R32 | 1KG | 75 |
| 605 | 排水软管 | 1米 | 10 |
| 606 | 接收板1-1.5匹 | 1块 | 100 |
| 607 | 接收板2-3匹 | 1块 | 250 |
| 608 | 接收板5匹 | 1块 | 300 |
| 609 | 内机主控板1-1.5匹 | 1块 | 250 |
| 610 | 内机主控板2-3匹 | 1块 | 350 |
| 611 | 内机主控板3匹 | 1块 | 400 |
| 612 | 导风叶 | 1块 | 80 |
| 613 | 内机电机1-1.5匹 | 1块 | 200 |
| 614 | 内机电机2-3匹 | 1块 | 300 |
| 615 | 内机电机5匹 | 1块 | 500 |
| 616 | 摇摆电机 | 1个 | 80 |
| 617 | 浮子开关 | 1个 | 100 |
| 618 | 内机排水泵 | 1个 | 200 |
| 619 | 内机风轮1-1.5匹 | 1个 | 250 |
| 620 | 内机风轮2-5匹 | 1个 | 400 |
| 621 | 外机风叶1-1.5匹 | 1个 | 200 |
| 622 | 外机风叶2-5匹 | 1个 | 250 |
| 623 | 外机电机1-1.5匹 | 1个 | 200 |
| 624 | 外机电机2-3匹 | 1个 | 300 |
| 625 | 外机电机5匹 | 1个 | 400 |
| 626 | 外机主控板 | 1块 | 500 |
| 627 | 压缩机电容25-50UF | 1个 | 70 |
| 628 | 压缩机电容50-70UF | 1个 | 100 |
| 629 | 风机电容2.5-4UF | 1个 | 15 |
| 630 | 压缩机接触器 | 1个 | 120 |
| 631 | 四通阀1-2匹 | 1个 | 250 |
| 632 | 四通阀3-5匹 | 1个 | 350 |
| 633 | 外机相序保护器 | 1个 | 150 |
| 634 | 干燥过滤器 | 1个 | 80 |
| 635 | 5匹储液罐 | 1个 | 550 |
| 636 | 毛细管 | 1个 | 50 |
| 637 | 外置加装水泵 | 1个 | 300 |
| 638 | 通用遥控器 | 1个 | 20 |
| 639 | 通用版 | 1个 | 250 |
| 640 | 蒸发器1-1.5匹 | 1个 | 800 |
| 641 | 蒸发器2-3匹 | 1个 | 1300 |
| 642 | 蒸发器5匹 | 1个 | 1600 |
| 643 | 压缩机1-1.5匹 | 1个 | 950 |
| 644 | 压缩机2-3匹 | 1个 | 1200 |
| 645 | 压缩机5匹 | 1个 | 2200 |
| 646 | 冷凝器1-1.5匹 | 1个 | 1100 |
| 647 | 冷凝器2-3匹 | 1个 | 1600 |
| 648 | 冷凝器5匹 | 1个 | 2200 |
| 七 | 排风设备 |  |  |
| 701 | 轴承 | 1个 | 150 |
| 702 | 接触器 | 1个 | 150 |
| 703 | 皮带 | 1条 | 80 |
| 704 | 中间继电器 | 1个 | 80 |

- 维保范围内保养耗材材料明细

- 以下保养耗材由维保单位进行提供

- 恒温恒湿电机润滑脂；

- 空调水泵润滑脂；

- 吊顶新风机组电机润滑脂；

- 清洗消毒使用的消毒水、手巾等耗材；

- 冷冻水系统处理使用的化学循环药水；

- 各大、小维修人工费（主机更换或新增设备换除）；

- 质量技术要求

- 符合长期安全、正常操作标准，确保空调、通风系统设备处于良好状态。

- 空调设备维护基本任务：

- 通过经常性的检查维护和定期检修，保证空调设备稳定、可靠、节能地运行，延长设备使用的时间，发挥其最大效能；

- 迅速准确排除空调设备的故障，尽力减少故障所造成的损失；

- 合理使用空调设备，降低能耗；

- 经常保持设备和环境整洁；

- 对空调重大事故进行抢救；

- 完成业主提出的空调设备维护任务及具体要求。

- 维护工作中的详细技术要求：

- 保留设备原有的各种功能，若根据实际情况需要关掉某些功能，要得到医院主管部门同意，方可操作；

- 不准更改设备原有的电气、管道等设计回路，若需更改，要上报医院主管部门；

- 空调维保所有人工费(包括高空作业费等)和维修设备工具都由维保方承担，如果更换零配件及材料医院提供或同维保方另行报价, 经医院批准后实施代购并安装维修至调试正常；

- 维修配件确保质量可靠或使用原装配件，若在市场上找不到，经医院主管部门同意后，方可用质量保证的其他备件代替；

- 维修用雪种采用国标产品。加雪种时要注意排走管道的空气；

- 设备必须有良好接地；

- 确保集中控制、监控系统能正常运行，正确及时反映设备的工作状况和报警信息，具有分级控制的功能；

- 严格执行操作规程。

- 管理及人员要求：

- 日常运行与维护保养具体要求：

- ★本项目投入的空调人员不少于2人，其中1名专职技术人员及 1名项目负责人，进行常规保养和紧急故障处理；（专职技术人员及项目负责人员必须经验丰富、责任心强，维护人员必须持有空调工、制冷工、电工、高空作业或焊工等相关机电类职业技能证书并已经岗前培训；对空调不熟悉的人员，禁止操作采购人的空调设备,人员不常驻现场）；

- ★配电房维保人员必须持有高压电工证，对高低压电柜不熟悉的人员，禁止操作采购人的电柜设备；

- ★维保方24小时派专业技术人员电话值班，接到紧急情况报修通知后， 30分钟内到达现场排除故障，直到恢复运行（如需更换配件，另行报价），接到一般情况报修通知后，2小时内到达现场排除故障，直到恢复运行（如需更换配件，另行报价）；

- ★维保方应具备信息化管理能力，可提供设备管理、维修维护、巡查、手机客户端保修等信息化管理措施，便于采购人对项目进行管理监督。

- 在空调设备出现较大故障，维保方应有足够后备技术、人力、工具支持；

- 维保方所有维保人员必须购买团队意外保险及第三者责任险，费用由维保方自行支付；

- 做好设备的台帐管理工作，每次维护应有记录表，经双方代表签字确认后各执一份保存、备查；

- 维护保养质量必须符合相关行业标准；

- 建立设备隐患登记制度，对于有隐患的设备要登记好，并及时反馈给医院主管部门提出整改方案，得到医院主管部门书面同意后在 10 个工作日内进行整改，若因整改不及时导致设备损坏，由维保方承担责任；

- 对于涉及非本专业维护范围但影响空调设备正常和安全运行的故障，维保方有义务提出；

- 由于雷击、地震等不可抗自然因素造成设备故障或损坏的，维保方不承担责任，但有义务帮助院方尽快恢复设备的运行。

- 人员及班次要求

- 所有维保人员需有上岗资格，能熟练掌握维修技术。

- 其它要求

- 严格执行各项院内外规章制度，服从医院主管部门指挥调度；

- 中标人在中标后必须将本项目所涉维修保养空调建立完整的档案，在维修保养过程中做好巡查记录，并将所有维修都记录存档，合同期结束后无偿移交采购人；

- 不得随意关闭告警信号；

- 保持机房和设备的整洁。

- 中标人须在合同签定后10个工作日内向甲方提交项目全周期的维保计划安排。

十、付款方式 ：

★付款方式：

一、服务费按季度结算，采购人每季度支付上季度服务费，每季度服务费：中标价的季度服务费（中标人的中标价除以4个季度）。如中标人提供的服务不足1季度则折算成按日计算服务费。因采购人更换新空调后或停用空调后中标人应扣除相应的维保费用，并签署补充协议。

二、中标人凭以下有效文件与采购人结算: （1）合同； （2）中标人开具的正式发票； （3）服务评分表； （4）项目维保记录表；

三、采购人在收到中标人发票后，10个工作日内完成支付。

十一、履约保证金：

1）收取比例：5%,说明：中标人与采购人签订合同后5个工作日内，按中标金额的5%向采购人以转账或银行保函等非现金形式提交履约保证金。中标人妥善履行合同义务后30日内无息退还。履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供。

2）违约责任，1、采购人不按时缴交保养费，中标人在两次书面催缴无效时，有权终止服务，并向采购人追讨欠款及欠款总额的5%的违约金。2、任何一方提出解除合同，应提前一个月函告对方，否则应向对方偿付合同总额30%的违约金。 3、在任何情况下中标人都不得转包，不得转让其应履行的合同义务，否则，合同终止。 4、在以下情况，采购人有权提前30天书面通知中标人终止合同，（1）中标人未按本合同规定的内容执行维保； （2）季度评分连续2次低于60分或全年累计3次月评分低于80分的，采购人有权无条件终止和解除服务合同并没收履约保证金，一切经济和法律责任由中标人承担。

十二、附件：中山市第三人民医院空调、排风、配电房年度维护保养记录表

（三）商务要求：

1、履约时间：

合同签订后个工作日内。

其他：自签定合同之日起一年。

2、履约地点：

广东省中山市南朗街道田边正街80号中山市第三人民医院

其他：

- 验收标准：

√按照采购合同或协议规定的技术、服务、安全标准等对供应商履约情况进行验收，并出具验收记录

其他：

4、付款进度和方式：

√乙方完成合同约定的服务内容，甲方验收通过并收齐乙方验收资料、发票后15个工作日向乙方支付100%合同款项

其他：