采购需求

一、项目基本情况

| 采购项目名称 | 中山市第三人民医院2026-2028年度空调、排风、配电房维保项目 |
| --- | --- |
| 项目预算 | 590000元（295000/年） |

二、采购需求

（一）采购标的（含货物、服务、工程，货物类标的应具体明确货物名称）：

| 序号 | 标的名称 | 单位（项、个、批、台等） | 数量 | 参数规格要求 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中山市第三人民医院 空调、排风、配电房年度维保项目 | 项 | 1 | 详见：技术要求（包括不限于服务内容和服务标准） |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

（二）技术要求（包括不限于服务内容和服务标准）：

## 供应商资格要求

★供应商须具备有效的《承装(修、试)电力设施许可证》(承装类五级或以上、承修类五级或以上)

- 项目概况：

- 项目名称：中山市第三人民医院空调、排风、配电房年度维护

- 项目地点：中山市翠亨新区南朗街道田边正街80号

- 项目预算：295000元/年【空调维保费23万元+配电房维保3万元（全包）+材料费用3.5万元（据实结算）】/年。

- 项目执行日期：自签定合同之日起二年。

- 项目维保内容：

- 住院综合大楼、诊疗综合楼、后勤楼及中山市第三人民医院临时院区、石岐门诊、心理卫生服务中心等区域维护保养

- 空调主机维保保养；

- 空调水泵维保保养；

- 空调风机盘管机组维保保养；

- 空调吊顶新风机组维保保养；

- 空调冷冻水系统全程水处理器维保保养；

- 分体空调维保保养；

- 排风设备维保保养；

- 冷水水管、阀门、膨胀水箱、配电箱、空调风管管路等维保保养；

- 10KV专用配电房维保保养；

- 项目主要设备及货物清单：

| 序号 | 维保设备 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 空调主机设备 |  |  |  |  |
| 101 | 板换蒸发式冷凝螺杆冷水机组(带热回收) | 制冷量：628KW,热回收量：180KW,功率：168W | 2 | 台 | 住院综合大楼屋面及诊疗综合楼屋面各一台 |
| 102 | 板换蒸发式冷凝螺杆冷热水机组 | 制冷量：599KW,制热量：554KW, 功率：168W | 2 | 台 | 诊疗综合楼屋面 |
| 103 | 板挽燕发式冷凝螺杆冷热水机组 | 制冷量：592KW,制热量：554KW, 功率：168W, | 2 | 台 | 住院综合大楼屋面 |
| 104 | 板换蒸发式冷凝螺杆冷水机组(带热回收) | 制岭量：482KW,热回收量：137KW,功率：128W | 1 | 台 | 住院综合大楼屋面 |
| 105 | 板换蒸发式岭凝螺杆冷热水机组 | 制冷量：391KW,制热量：375KW, 功率：118W | 2 | 台 | 住院综合大楼屋面 |
| 106 | 板换蒸发式岭凝螺杆冷热水机组 | 制冷量：314KW,制热量：302KW，功率：91W | 2 | 台 | 诊疗综合楼屋面 |
| 107 | 风冷热泵机组 | 制冷量：130KW,制热量：138KW, 功率：40.6KW, | 5 | 台 | 后勤楼屋面 |
| 108 | 风冷热泵机组 (热回收)冷热水机组 | 制岭量：68KW,制热量：74KW,热回收量：84KW, 功率：20.1KW | 1 | 台 | 后勤楼屋面 |
| 109 | 恒温恒湿空调机组 | 风量：2000CMH;制冷量：7.3KW | 2 | 台 | 诊疗综合楼网络机房 |
| 110 | 恒温恒温空调机组 | 风量：5000CMH;制冷量：19.5KW | 2 | 台 | 诊疗综合楼网络机房 |
| 二 | 空调水泵设备 |  |  |  |  |
| 201 | 冷冻水泵 | 流量：76m3/h 扬程：24m 功率：7.5KW | 10 | 台 | 住院综合大楼屋面4台、诊疗综合楼屋面3台及后勤楼屋面3台 |
| 202 | 冷冻水泵 | 流量：120m3/h 扬程：25m 功率：15KW | 6 | 台 | 住院综合大楼屋面3台及诊疗综合楼屋面3台 |
| 203 | 热回收水泵 | 流量：30m3/h 扬程：20m ,功率：3KW | 8 | 台 | 住院综合大楼屋面4台及诊疗综合楼屋面4台 |
| 204 | 热回收水泵 | 流量：12m3/h 扬程：25m 功率：2.2KW | 2 | 台 | 后勤楼首层 |
| 三 | 空调风机盘管机组设备 |  |  |  |  |
| 301 | 风机盘管机组 | FP1400 | 2 | 台 | 后勤楼各房间 |
| 302 | 风机盘管机组 | FP1200 | 39 | 台 | 诊疗综合楼各房间20台及住院综合大楼各房间19台 |
| 303 | 风机盘管机组 | FP1000 | 112 | 台 | 住院综合大楼各房间59台、诊疗综合楼各房间28台及后勤楼各房间25台 |
| 304 | 风机盘管机组 | FP800 | 220 | 台 | 住院综合大楼各房间131台、诊疗综合楼各房同54台及后勤楼各房间35台 |
| 305 | 风机盘管机组 | FP600 | 194 | 台 | 住院综合大楼各房间34台、诊疗综合楼各房间102台及后勤楼各房间58台 |
| 306 | 风机盘管机组 | FP500 | 88 | 台 | 住院综合大楼各房间72台及诊疗综合楼各房间16台 |
| 307 | 风机盘管机组 | FP300 | 62 | 台 | 诊疗综合楼各房间28台、住院综合大楼各房间32台及后勤楼各房间2台 |
| 308 | 风机盘管机组 | FP400 | 36 | 台 | 诊疗综合楼各房间35台及后勤楼各房间1台 |
| 309 | 空调末端天花机 | 1400CP | 2 | 台 | 诊疗综合楼二层 |
| 310 | 空调末端天花机 | 1100CP | 1 | 台 | 诊疗综合楼二层 |
| 311 | 空调末端天花机 | 1000CP | 7 | 台 | 诊疗综合楼二层 |
| 312 | 空调末端天花机 | 800CP | 4 | 台 | 诊疗综合楼二层 |
| 313 | 空调末端天花机 | 600CP | 1 | 台 | 诊疗综合楼二层 |
| 314 | 空调末端天花机 | 500CP | 6 | 台 | 诊疗综合楼二层 |
| 315 | 空调末端天花机 | 300CP | 17 | 台 | 诊疗综合楼二层 |
| 四 | 空调吊顶新风机组设备 |  |  |  |  |
| 401 | 吊项式新风柜 | 制冷量：96.5KW，风量：6000m3/h,功率：3.0kW | 3 | 台 | 住院综合大楼各房间 |
| 402 | 吊项式新风柜 | 制冷量：82.9KW,风量：5000m3/h,功率：2.2kW | 11 | 台 | 住院综合大楼各房间 |
| 403 | 吊项式新风柜 | 制冷量：63.8KW，风量：4000m3/h,功率：1.1kW | 3 | 台 | 住院综合大楼各房间 |
| 404 | 吊项式新风柜 | 制冷量：48.2KW风量：3000m3/h，功率：0.75kW | 14 | 台 | 住院综合大楼各房问 |
| 405 | 吊项式新风柜 | 制冷量：40.8KW，风量：3000m3/h，功率：0.55kW | 1 | 台 | 后勤楼二层走廊 |
| 406 | 吊项式新风柜 | 制冷量：32.8KW，风量：2000m3/h,功率：0.75kW | 5 | 台 | 诊疗综合楼各房同 |
| 407 | 吊项式空调风柜 | 制冷量：32.0KW，风量 ：4000m3/h,功率：1.1kW | 4 | 台 | 六层科研电教室 |
| 408 | 吊项式新风柜 | 制冷量：28.7KW，风量：2000m3/h，功率：0.37kW | 9 | 台 | 后勤楼一至四层走廊 |
| 409 | 吊项式新风柜 | 制冷量：19.0KW，风量：1500m3/h，功率：0.37kW | 1 | 台 | 后勤楼一层走廊 |
| 五 | 空调冷冻水系统全程水处理器设备 |  |  |  |  |
| 501 | 全程水处理器 | 处理水流量350m/h功率：0.55KW,电源：1φ/220V/50Hz 承压：≤1.6MPa,除锈：>99.5%,灭军团菌：99%,过滤精度：1mm 杀菌灭莱：>95%,防垢除指率：>95%,防腐率<0.005mm/a | 2 | 台 | 住院综合大楼屋面1台 及诊疗综合楼屋面1台 |
| 502 | 全程水处理器 | 处理水流量250m/h功率：0.3KW,电源：1p/220V/50Hz 承压：≤1.6MPa,除锈：>99.5%,灭军团菌：99%,过游精度：1mm 杀菌灭藻：>95%,防垢除括率：>95%,防腐率：≤0.005mm/a | 1 | 台 | 住院综合大楼屋面 |
| 503 | 全程水处理器 | 处理水流量：150m/h功率：0.3KW,电源：1φ/220V/50Hz 承压：≤1.6MPa,除锈：>99.5%,灭军团菌：99%,过滤精度：1mm 杀菌灭藻：>95%,防垢除垢率：>95%,防腐率<0.005mm/a | 1 | 台 | 后勤楼屋面 |
| 504 | 全程水处理器 | 处理水流量：110m/h功：0.3KW,电源：1φ/220V/50Hz 承压：≤1.6MPa,除锈：>99.5%,灭军团菌：99%,过滤精度：1mm 杀菌灭藻：>95%,防垢除括率：>95%,防腐率：<0.005mm/a | 1 | 台 | 诊疗综合楼屋面 |
| 六 | 分体空调设备 |  |  |  |  |
| 601 | 分体空调 | 1-5匹空调 | 303 | 台 | 诊疗综合楼二层1台 二层消防控制室2台 旧院区300台 |
| 七 | 排风设备（仅针对新院区） |  |  |  |  |
| 701 | 静音型高心风机 | 额定风量：6000CMH;全压：200Pa;功率：1.5KW 噪音最大值：50dB(A);电气特性：3φ/380V/50Hz 平时排风；风机出口风邃<6m/s | 1 | 台 | 地下室 |
| 702 | 静音型离心风机 | 额定风量：5000CMH;全压：200Pa;功率：1.5KW 噪音最大值：50dB(A);电气特性：3φ/380V/50Hz 平时排风；风机出口风建<6m/s | 2 | 台 | 住院综合大楼各房间 |
| 703 | 静音型离心风机 | 额定风量：4000CMH;全压：150Pa;功率：1.1KW 噪音最大值：50dB(A);电气特性：3φ/380V/50Hz 平时排风；风机出口风建≤6m/s | 3 | 台 | 诊疗综合楼屋面1台及地下室后黏楼二层走牌2台 |
| 704 | 静音型离心风机 | 额定风量：3000CMH;全压：150Pa;功率：0.75KW 噪音最大值：50dB(A);电气特性：3/380V/50Hz 平时排风；风机出口风速≤6m/s | 10 | 台 | 住院综合大楼各房间4台 诊疗综合楼各房间6台 |
| 705 | 静音型离心风机 | 额定风量：2000CMH;全压：200Pa;功率：0.55KW 噪音最大值：50dB(A);电气特性：3φ/380V/50Hz 平时排风；风机出口风速≤6m/s | 23 | 台 | 诊疗综合楼各房间7台 后断楼一至四层走廊6台 住院综合大楼各房间10台 |
| 706 | 静音型离心风机 | 额定风量：1500CMH;全压：150Pa;功率：0.55KW 噪音最大值：50dB(A);电气特性：1φ/220V/50Hz 平时排风；风机出口风速<6m/s | 6 | 台 | 后黏楼三至四层走廊2台 诊疗综合楼各房间3台 |
| 707 | 静音型直流式排风机 | 额定风量：1200CMH;全压：150Pa;功率：155W 噪音最大值：50dB(A);电气特性：14/220V/50Hz 平时排风；风机出口风速≤6m/s | 4 | 台 | 诊疗综合楼各房间 |
| 708 | 静音型离心风机 | 额定风量：920CMH;全压：150Pa;功率：0.163KW 噪音最大值：50dB(A);电气特性：1φ/220V/50Hz 平时排风；风机出口风速≤6m/s | 1 | 台 | 后船楼一层走廊 |
| 709 | 静音型直流式排风机 | 额定风量：500CMH;全压：150Pa;功率：98W 燥音最大值：50dB(A);电气特性：1φ/220V/50Hz 平时排风；风机出口风遮<6m/s | 3 | 台 | 诊疗综合楼各房间 |
| 719 | 管道式换气扇 | 120CMH | 108 | 台 | 住院综合大楼各房间79台 诊疗综合楼各房间29台 |
| 720 | 管道式换气扇 | 150CMH | 178 | 台 | 诊疗综合楼各房间89台 住院综合大楼各房间87台 后勤楼各房间2台 |
| 721 | 管道式换气扇 | 180CMH | 419 | 台 | 住院综合大楼各房间104台、诊疗综合楼各房间195台及后勤楼各房间120台 |
| 722 | 窗式换气扇 | 250CMH | 278 | 台 | 诊疗综合楼各房间82台及住院综合大楼各房间196台 |
| 八 | 冷水水管、阀门、膨胀水箱、配电箱、空调风管管路等空调配套设备 |  |  |  |  |
| 801 | 冷冻水系统水处理 |  | 1 | 项 |  |
| 802 | 冷冻水管保温 |  | 1 | 项 |  |
| 803 | 冷冻膨胀水箱 |  | 1 | 项 |  |
| 804 | 配电箱 |  | 1 | 项 |  |
| 805 | 空调风管管路 |  | 1 | 项 |  |
| 806 | 空调水管阀门 |  | 1 | 项 |  |
| 九 | 10KV专用配电房 |  |  |  |  |
| 901 | 10KV专用配电房 | 包含变压器4台、高压柜9台、低压柜40台、柴油发电机组4台及控制屏及直流屏2台 | 2 | 间 | 新院区A区一楼1间：安置区1间 |

- 项目维护保养详细内容：

- 空调主机的周期性维护保养

- 日常抢修及维修

- 月度保养服务项目：

- 空调主机现场环境清洁；

- 检查机组运行记录（对每月的大检工作记录进行分析，发现问题及时提出，并做出解决方案）；

- 对机组密封检漏（认真检查端口易漏部位）；

- 检查油位和油品质（如果油变黑变稠的话，另行报价更换）；

- 检查冷媒存量；

- 检查冷水机组的三相电压和电流情况；

- 检查冷水机组是否有异常噪音及震动；

- 在满负荷情况下检查冷媒过滤器的进出温差；

- 检查供油油压，油压差等工作情况；

- 检查机组运行的安装螺丝，防止松下，如发现不正常声响，要及时处理；

- 检查机组各传感器是否正常；

- 检查水流开关是否正常；

- 检查蒸发器及冷凝器的换热效果.

- 检查各保护装置是否正常；

- 检查所有的电控元件是否有良好；

- 检查补水泵及补水浮球阀是否正常；

- 检查手动、电动阀门是否正常；

- 检查控制柜电气控制元件，检查并收紧电路上的各电线接点；

- 做好检查表格由招标人签字双方各存一份。

- 年度保养服务项目：

- 检查以上服务项目；

- 主机外壳做防锈处理；

- 测试压缩机马达的接地电阻是否符合要求；

- 检查压缩机润滑油系统，检查油量油质，油过滤器工作性能，如果检查到油量少油质差或达到换润滑油时间（工作运行10000小时至15000小时左右）应该更换冷冻机油（材料费用报价收取）；

- 测试风机马达接地电阻是否符合要求；

- 检查水温、油温、油压及冷媒压力、冷媒温度的传感器精确度；

- 进行油样分析以确定是否更换润滑冷冻油（如果油变黑变稠的话，另行报价更换）；

- 检查主机内部部件是否处于最佳状态；

- 检查主机冷媒泄漏情况或是否有空气渗入；

- 对电路控制部分进行检查，如：接触器、电脑板、保护部件、传感器等；

- 检查电控部分所有触头，螺丝、螺帽的松紧度；

- 检查操作和安全控制及电气元件有无缺损；

- 控制配电箱全面除尘清洗

- 对以上工作进行总结、分析，作出年度主机实际工作报告，供医院主管部门参考存档。

- 恒温恒湿空调机组周期性维护保养

- 日常抢修及维修

- 半年度保养服务项目；

- 清洗机组尘网、室内外观；

- 换加湿器补水过滤器；

- 做好检查表格由招标人签字双方各存一份。

- 年度保养服务项目；

- 室外机外壳做防锈处理；

- 控制配电箱全面除尘清洗；

- 测试压缩机马达的接地电阻是否符合要求；

- 测试风机马达接地电阻是否符合要求；

- 对电路控制部分进行检查，如：接触器、电脑板、保护部件、传感器等；

- 检查电控部分所有触头，螺丝、螺帽的松紧度；

- 检查操作和安全控制及电气元件有无缺损；

- 做好检查表格由招标人签字双方各存一份。

- 水泵的周期性维护保养

- 日常抢修及维修

- 月度保养服务项目：

- 水泵现场环境清洁；

- 检查停止和运转状态下联轴器的状况；

- 检查水泵运行电压电流是否正常；

- 检查水泵进出水压力是否正常；

- 检查水泵水封性能是否良好；

- 检查水泵密封情况，是否有漏水或渗漏情况

- 检查水泵运行是否有噪音和振动等异常情况；

- 检查水泵止回阀是否正常；

- 检查水泵三相电压是否正常；

- 检查水泵运行电流是否正常；

- 定期调换启动水泵，避免长时间不启动水泵卡死；

- 做好检查表格由招标人签字双方各存一份。

- 年度保养服务项目：

- 水泵外壳做防锈处理；

- 更换电机润滑脂；

- 检查调校水泵马达电机电流过载器数值;

- 检查马达控制电路；

- 检查电机绝缘电阻；

- 检查电控部分所有触头，螺丝、螺帽的松紧度；

- 做好检查表格由招标人签字双方各存一份。

- 空调风机盘管机组的周期性维护保养

- 日常抢修及维修

- 半年度保养服务项目：

- 清洗消毒回风百叶、回风尘网及出风百叶；

- 做好检查表格由招标人签字双方各存一份。

- 吊顶新风机组的周期性维护保养

- 日常抢修及维修；

- 半年度保养服务项目：

- 更换初效、中效过滤器；

- 更换电机润滑脂；

- 更换风轮润滑脂；

- 清洗消毒新风百叶、回风尘网；

- 做好检查表格由招标人签字双方各存一份。

- 年度保养服务项目：

- 检查新风机组的运行情况（声响、传动等）；

- 检查新风机组电气或自控装置是否正常。

- 检查新风机组电机绝缘电阻；

- 检测新风机组电动机运转电流；

- 检查风阀调节的灵活性；

- 检查电控部分所有触头，螺丝、螺帽的松紧度；

- 检查冷冻水管、冷凝水管、冷凝水盆、保温棉有无渗漏现象。

- 做好检查表格由招标人签字双方各存一份。

- 全程水处理器的周期性维护保养

- 日常抢修及维修；

- 年度保养服务项目：

- 全程水处理器外壳做防锈处理；

- 检查电控部分所有触头，螺丝、螺帽的松紧度；

- 检查操作和安全控制及电气元件有无缺损；

- 检查电源电压是否正常；

- 检查处理器运行是否正常；

- 检查排污电动阀运行是否正常；

- 控制配电箱全面除尘清洗；

- 做好检查表格由招标人签字双方各存一份。

- 分体空调的周期性维护保养

- 日常抢修及维修；

- 年度保养服务项目：

- 每年8月简单清洗消毒室内机尘网、内机外壳；

- 每年4月深度清洗消毒室内机隔尘网、内机风轮、内机蒸发器、内机外壳、内机接水盘、内机排水管、高压水枪清洗外机冷凝器、外机风叶、外机外壳；

- 做好清洗表格由招标人签字双方各存一份。

- 排风设备的周期性维护保养

- 日常抢修及维修；

- 半年度保养服务项目：

- 简单清洗排风机排风百叶；

- 简单清洗换气扇排风百叶；

- 做好检查表格由招标人签字双方各存一份。

- 年度保养服务项目：

- 更换电机润滑脂；

- 更换风轮润滑脂；

- 检查皮带是否松动，如松动则更换，

- 检测排风机运转电流是否正常；

- 检查风机电机的绝缘电阻；

- 检查排风机组电气或自控装置是否正常。

- 检查电控部分所有触头，螺丝、螺帽的松紧度；

- 检查风管、软接有无明显漏风现象，发现异常及时修复；

- 做好检查表格由招标人签字双方各存一份；

- 冷水水管、阀门、膨胀水箱、配电箱、空调风管管路等空调配套设备的周期性维护保养

- 日常抢修及维修；

- 半年度保养服务项目：

- 清洗膨胀水箱并补加消毒药饼；

- 做好检查表格由招标人签字双方各存一份；

- 年度保养服务项目：

- 检查风管路系统有无开裂、穿孔、渗漏；保温层有无脱落或失效；风嘴、百叶有无异常物堵塞；

- 检查调节风阀是否灵活；

- 检查水管路各类温度表、压力表是否正常；

- 检查水管保温系统是否完好，有无开裂、破损、漏水等现象。水管阀门、过滤器、单向阀是否正常，电动差压旁通阀能否自动调节。

- 检测、试验自动阀门、仪表的动作可靠性；

- 系统全面检查、维护，以确保管路系统的完好与通畅。

- 控制配电箱检查电控部分所有触头，螺丝、螺帽的松紧度；

- 检查所有的电控元件是否有良好；

- 检查控制柜电气控制元件，检查并收紧电路上的各电线接点；

- 配电箱清洁除尘；

- 冷冻水管、压力表、阀门、外露控制部件等做防锈处理；

- 做好检查表格由招标人签字双方各存一份；

- 冷冻水系统水处理的周期性维护保养

- 年度保养服务项目：

- 用人工方法清洗膨胀水箱，洗干净后投加清洗剂，启动冷冻水泵循环5-8小时，对系统作除垢除锈处理；

- 排净冷冻水，将剥离的锈渣、污物等排放出去；

- 打开管道过滤器，清除网上的杂物后装上复原；

- 补水至满（注意排空气），开泵 10 分钟停泵放水。如此重复，直至出水的PH 值、浊度与进水基本相同为止；

- 如不能停泵放水，则采用边加水，边排水的方法，直至出水的 PH 值、度浊与进水基本相同为止；

- 化学清洗工作完成后，于膨胀水箱中投入水质稳定剂，开泵循环，使药剂均匀分布于整个冷冻水系统中，抑制系统出现锈蚀现象。

- 由于冷冻水系统是密闭的，只要系统无泄漏，药剂浓度就相对不变，所以一年加药一次即可。但要经常检查系统有无泄漏，如系统有大量泄漏，则应添加水质稳定剂。

- 水质检测标准按广东省地方标准《DB44 T115-2000》执行。

- 做好检查表格由招标人签字双方各存一份；

- 配电房的周期性维护保养

- 日常抢修及维修；

- 月度保养服务项目：

1）根据采购方实际情况制定维保方案，为采购方的电气设备设施进行每月日常全面巡查壹次；每月向采购方提交《采购方电气设备月度运行报告》，评估设备运行是否正常，对设备运行异常、存在运行隐患的向采购方提出合理化建议和处理方案；指导并监督采购方值班电工定期抄录设备运行数据，建立采购方代维设备档案。

2）采购方与供电部门的产权分界处（高压引落装置或高压电缆分接箱）：带电外观检查引下线、瓷横担、各种金件、高压隔离开关、高压跌落式开关、高压避雷器、高压分界开关（断路器或负荷开关）、接地装置等是否正常，是否有影响正常运行的隐患等；

3）高压进线电缆（或架空线）：带电外观检查高压电缆头、故障指示器、电缆引上保护管、电缆井、敷设电缆沿线地面情况等是否有影响高压电缆正常运行的隐患，检查沿线地面标识等；

4） 高压配电柜：带电外观检查高压成套柜、直流屏、控制屏（如有）等的基础地面、外部环境是否有影响设备正常运行的隐患，通过观察窗检查柜内元器件、开关触头情况是否正常，检查柜面板上的仪表读数等是否正常等；

5）变压器：带电外观检查变压器身、变压器台架、基础、变压器油量及颜色、变压器一、二侧接线端子及套管、变压器温升等有无异常现象，测试变压器噪音，测量变压器二次输出负载电流、电压有无异常，外部环境有无影响设备正常运行的隐患等；

6）低压配电柜：带电外观检查低压成套柜、基础地面、柜内各元器件有无异常现象，外部环境有无影响设备正常运行的隐患，检查汇流铜排、各开关温升情况，测量各柜总电流、电压、各回路负载电流有无异常，检查系统功率因数是否合格，检查各补偿电容回路是否能正常投切、自动补偿控制器是否有效等；

7）检查高、低压配电室、变压器室、配电柜的“五防”设施，检查绝缘工具、灭火器材的有效性等；

8）与采购方电工联系，了解设备日常运行情况，随时解答采购方疑难问题。

9）每月为采购方评估用电系统的功率因数是否达标，对用电质量欠佳、功率因数长期不合格的，为采购方提供技术咨询或技术改造方案。

10）根据采购方实际用电情况调整低压总开关整定参数。

11）每月对柴油机、水泵、发电机及其它附属设备和配电房地面等外围环境进行一次保洁，每年为采购方配电室配电设备深度清洁一次。

12）向采购方传递最新的用电政策，提供供电信息咨询。

13）根据采购方要求，开展安全用电、电气知识、规范规程、应急处理等相关知识培训、指导采购方值班电工工作，电工考证报名（费用自理），指导采购方电工对设备正确使用。

14）根据采购方要求，为采购方代办各种用电手续。

15）根据采购方要求，为采购方提供最佳用电方案及故障应急方案。

16）为到期的代维电气设备配套的绝缘工器具（绝缘鞋、绝缘手套、操作棒、验电笔等）进行预防性试验，并对失效的绝缘工器具（绝缘鞋、绝缘手套、操作棒、验电笔等）进行更换（费用包含在维保费用之内）。

17）为代维的电气设备设施实施故障抢修。

18）检查备油箱储备柴油储量，确保备油箱内储备柴油不少于油箱储量的 2/3. 因维保需要消耗的柴油由乙方提供，如因停电需发电导致的柴油损耗由甲方提供。

19）检查各传送皮带是否良好。

20）检查发电机组水预热系统工作是否正常。

21）检查起动电池内电解液液位及浮充状况。

22）每半个月启动发电机，空载运行时间不少于 15 分钟，确保发电机运行状态正常。

23）检查 ATS （双电源自动转换开关）工作有无异常。

24）检查机油底壳内的机油液面高度。

25）检查冷却液水位。

- 验收及考核要求

1）供应商按照维保计划完成后，由采购人验收并签字。

2）供应商服务过程中，应服从医院管理要求，如违反医院相关管理规定，总务部收到科室投诉，每次罚款200元。

3）医院的高低压配电房设备（含柴油发电机组）维保服务，常规问题限期24小时内维修完毕，大问题2-3天内维修完毕，超出期限供应商要做出合理解释，无合理解释，每次罚款200元。

- 服务具体范围

服务具体范围为采购方与供电部门的产权分界点，到低压配电室的低压配电柜。包括： 高压引落装置产权分界点、高压进线电缆、高压配电柜、变压器设备、低压配电柜；高、低压配电室、变压器室的防护设施；配套绝缘工器具设施。

五、材料范围及要求

1.本合同为医院住院综合大楼、诊疗综合楼、后勤楼、临时院区、石岐门诊、心理卫生服务中心等区域空调、排风、配电房设备提供维保所需的全部材料、配件。

2.服务要求：乙方必须承诺有能力供应本项目所有设备在维保期内可能需要的各类材料、配件，无论其是否包含在本需求书第七项清单内。乙方应根据甲方要求，及时提供清单外配件的技术参数、报价及证明文件，经甲方确认后供应。合同支付金额达到中标金额后，材料供货服务终止。

3.质量要求：乙方提供的所有材料、配件必须为全新、未使用的原装正品，符合国家或行业最新质量标准，并满足设备制造商的技术规格要求。

4.配送与服务时效：普通材料/配件乙方在收到甲方正式采购需求清单后，须在3小时内送达甲方指定地点，特殊或非常用材料/配件乙方须在3天内供货到采购方指定地点。

5.紧急抢修需求：乙方须提供7×24小时联络人及应急供应方案，对于影响关键设备运行的紧急需求，响应时限由双方现场工程师协商确定，但乙方须尽全力优先保障。

6.验收与证明文件：所有材料配件到货后必须随货提供清晰送货单（注明规格型号、数量、单价、生产批次）、产品合格证、出厂检测报告、原厂授权证明或来源证明等质量证明文件。甲方有权对产品真伪进行查验，如怀疑非正品，可要求乙方提供品牌授权书等证明，费用由乙方承担。

7.质量保证：所有易损材料配件质保期为6个月，核心部件（包括但不限于压缩机、主板、电机、压缩机油等）质保期为12个月。质保期内出现任何非人为因素的质量问题，乙方必须负责免费更换，并承担由此产生的所有费用。

## 8.清单外产品定价原则：对于合同清单内未列明的产品，乙方报价不得高于政府采购平台、京东商城、天猫商城官方旗舰店同类同型号产品同期价格乘以中标折扣率，并经甲方确认后采购。

六、报价要求

1、本项目报价分三部分：

（1）日常空调维护保养部分，预算价：230,000元，本部分以总价进行报价，合同期内，服务费用不因市场物价上涨或下调而递增或递减。报价超过预算价的将被视为无效投标。

（2）配电房维保部分，预算价：30,000元，本部分以总价进行报价，合同期内，服务费用不因市场物价上涨或下调而递增或递减。报价超过预算价的将被视为无效投标。

（3）日常维修配件更换部分，预算价：35,000元，本部分以折扣率进行报价（折扣率的有效报价范围：0%＜投标折扣率≤100%，投标折扣率须在有效的报价范围内，否则视为无效报价；折扣率最多可保留两位小数，例如：88%、88.8%、88.88% 均视为有效。），报价人应根据“五、消防设施更换及维修清单”中所有货物的单价最高限价填报一个统一的折扣率，不接受区间报价，不接受有选择的报价，否则按无效投标处理。本次的投标折扣率在合同期内固定不变。结算公式：结算价格＝最高单价限价×中标折扣率×实际供货数量。

2、如报价人在成交或履行合同过程中出现任何遗漏性内容需产生额外费用，均由成交人自行承担，采购人不再支付任何其他费用。成交人在实际供应过程中不得以任何理由调整价格（含总价及中标折扣率），报价人应充分考虑在采购周期内由于市场波动而引致的风险。

3、本项目投标报价应包括：中标人服务人员工资、福利、加班费、保险、服装、通信工具、医疗保险、养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险、及完成该项目所需工具，一切税费等采购文件要求的所有费用。

七、维保服务月度考核评分表

| 类型 | 考核标准 | 扣分分值 | 扣分说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员管理 | 1.维保人员必须持证上岗； （1人/次扣2分） |  |  |  |
|  | 2.缺岗少岗、迟到、早退； （1人/次扣3分） |  |  |  |
|  | 3.人员着装统一、言行规范； （1人/次扣1分） |  |  |  |
|  | 4.人员必须经验丰富、责任心强； （1人/次扣1分） |  |  |  |
|  | 5.严格依照《制冷空调作业安全操作规程》 进行维护保养，安全防护措施 到位； （1人/次扣1分） |  |  |  |
|  | 6.维保工作出现拖拉、推诿的； （1人/次扣1分） |  |  |  |
| 维保服务质量 | 1.设备符合长期安全、正常、节能运行标准； （1台/次扣2分） |  |  |  |
|  | 2.使用质量可靠的原装配件； （1台/次扣3分） |  |  |  |
|  | 3.设备、机房环境整洁； （1台/次扣1分） |  |  |  |
|  | 4.无因过失导致设备损坏、人员安全事故等； （1台/次扣5分） |  |  |  |
|  | 5.健全的设备维修、保养登记制度、工作记录单； （1台/次扣1分） |  |  |  |
|  | 6.一般性维修接报后两小时内到达现场，紧急维修报后30分钟内到达现场； （1台/次扣2分） |  |  |  |
|  | 7.非特殊情况下，设备故障超过5天仍未能修复； （1台/次扣3分） |  |  |  |
|  | 8、设备返修率高，影响使用的； （1台/次扣2分） |  |  |  |
| 维保服务内容 | 1.空调主机的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好，工作记录清晰完整。（1台/项扣1分） |  |  |  |
|  | 2.空调水泵的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好，工作记录清晰完整。（1台/项扣1分） |  |  |  |
|  | 3.空调风机盘管机组的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好，工作记录清晰完整。（1台/项扣1分） |  |  |  |
|  | 4.空调吊顶新风机组的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好，工作记录清晰完整。（1台/项扣1分） |  |  |  |
|  | 5.空调冷冻水系统全程水处理器的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好，工作记录清晰完整。（1台/项扣1分） |  |  |  |
|  | 6.分体空调的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好， 工作记录清晰完整。（1台/项扣1分） |  |  |  |
|  | 7排风设备的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好，工作记录清晰完整。（1台/项扣1分） |  |  |  |
|  | 8.冷水水管、阀门、膨胀水箱、配电箱、空调风管管路等的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好，工作记录清晰完整。（1台/项扣1分） |  |  |  |
|  | 9.10KV专用配电房的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好，工作记录清晰完整。（1台/项扣1分） |  |  |  |
| 其他 | 1.受到临床科室投诉的。（1人/次扣3分） |  |  |  |
|  | 2.违反医院规章制度，不服从医院管理的。（1人/次扣3分） |  |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |
| 甲方考核人员： 乙方代表： 签名及盖章： 签名及盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |

- 月度考核评分表说明：

- 此表每月考核一次，跟随发票作为每期的结算依据，根据评分情况按以下比例扣除相应的服务费作为处罚；

- 考核分为A、B、C三级，A≥90分，90分＞B≥80分，C＜80分；

- 以每月的服务费为基数，扣罚比例如下： A级不扣罚； B级扣罚当月5%服务费，C级扣罚当月10％服务费，连续两个月考核为C级的，甲方有权单方面无条件终止本服务合同。

八、项目材料配件清单

| 序号 | 配件名称 | 参数/型号 | 数量 | 单位 | 含税单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 申菱螺杆式风冷热泵机组常用配件 |  |  |  |  |
| 101 | 风机接触器 | 西门子或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 102 | 风机热继电器 | 西门子或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 103 | 散热电机 | 浙江科贸 | 1 | 个 |  |
| 104 | 散热风机风叶 |  | 1 | 个 |  |
| 105 | 压缩机接触器 | 西门子或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 106 | 中间继电器 | 西门子或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 107 | 电子膨胀阀驱动器 | 卡乐或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 108 | 电子膨胀阀 | 丹佛斯或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 109 | 油过滤器 | 汉钟或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 110 | 油过滤器垫片 | 汉钟或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 111 | 冷冻机油(18.9L/桶) | 汉钟或同等及以上品牌 | 1 | 桶 |  |
| 112 | 制冷剂过滤器 | 艾默生或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 113 | 高压压力传感器 | 申菱或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 114 | 低压压力传感器 | 申菱或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 115 | 温度传感器 | 申菱或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 116 | 压缩机排气垫片 | 汉钟或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 117 | 压缩机吸气垫片 | 汉钟或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 118 | 油位开关 | 汉钟或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 119 | 油位开关垫片 | 汉钟或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 120 | 压缩机内保护器 | 申菱或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 121 | 制冷剂 | 巨化R407C或同等及以上品牌 | 1 | 公斤 |  |
| 122 | 断路器 | ABB品牌 型号T5N 630 PR221DS-LSI R630 FF 3P | 1 | 个 |  |
| 123 | 主控板维修 |  | 1 | 台 |  |
| 124 | 显示屏维修 |  | 1 | 台 |  |
| 125 | 电源驱动器 |  | 1 | 个 |  |
| 126 | 加减载电磁阀 |  | 1 | 个 |  |
| 127 | 加减载电磁阀垫片 |  | 1 | 个 |  |
| 128 | 制冷系统电磁阀 |  | 1 | 个 |  |
| 129 | 主机水流开关 |  | 1 | 个 |  |
| 130 | 铜焊条 |  | 1 | 条 |  |
| 二 | 恒温恒湿空调机组常用配件 |  |  |  |  |
| 202 | 制冷剂 | 巨化R22 | 1 | 公斤 |  |
| 203 | 室外机散热电机 | 申菱或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 204 | 室外机散热风叶 | 申菱或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 205 | 温度传感器 | 申菱或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 206 | 温湿度传感器 | 申菱或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 207 | 高压压力传感器 | 申菱或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 208 | 低压压力传感器 | 申菱或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 209 | 高压保护开关 | 申菱或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 210 | 回风尘网 |  | 1 | 块 |  |
| 211 | 电子膨胀阀驱动器 | 卡乐或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 212 | 电子膨胀阀线圈 | 丹佛斯或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 213 | 电子膨胀阀阀体 | 丹佛斯或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 214 | 压缩机 | 谷轮或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 215 | 干燥过滤器 | 丹佛斯或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 216 | 室内机风扇电机 | 申菱或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 217 | 室内机风扇风叶 | 申菱或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 218 | 显示屏 | 申菱或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 219 | 加湿桶 | 申菱或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 220 | 加湿桶加热棒 | 申菱或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 221 | 加湿桶排水电磁阀 | 申菱或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 222 | 加湿桶电极插头 | 申菱或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 223 | 加湿主控板 | 申菱或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 224 | 加湿桶补水电磁阀 | 申菱或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 225 | 断路器 | 施耐德1P32A或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 226 | 断路器 | 施耐德2P63A或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 227 | 断路器 | 施耐德3P63A或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 228 | 断路器 | 施耐德4P63A或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 三 | 空调水泵常用配件 |  |  |  |  |
| 301 | 水泵轴承 | SKF进口轴承2.2-3KW | 1 | 个 |  |
| 302 | 水泵轴承 | SKF进口轴承7.5KW | 1 | 个 |  |
| 303 | 水泵轴承 | SKF进口轴承15KW | 1 | 个 |  |
| 304 | 水泵电机维修绕线圈 |  | 1 | 千瓦 |  |
| 305 | 水泵联轴磨损加工 |  | 1 | 台 |  |
| 306 | 水泵散热风叶 | 2.2-3KW | 1 | 个 |  |
| 307 | 水泵散热风叶 | 7.5KW | 1 | 个 |  |
| 308 | 水泵散热风叶 | 15KW | 1 | 个 |  |
| 309 | 水泵水封 | 2.2-3KW | 1 | 个 |  |
| 310 | 水泵水封 | 7.5-15KW | 1 | 个 |  |
| 311 | 水泵防水雨罩 |  | 1 | 个 |  |
| 四 | 空调冷冻水管道常用配件 |  |  |  |  |
| 401 | 铜闸阀 | DN15 | 1 | 个 |  |
| 402 | 铜闸阀 | DN20 | 1 | 个 |  |
| 403 | 铜闸阀 | DN25 | 1 | 个 |  |
| 404 | 铜闸阀 | DN32 | 1 | 个 |  |
| 405 | 铜闸阀 | DN40 | 1 | 个 |  |
| 406 | 铜闸阀 | DN50 | 1 | 个 |  |
| 407 | 黄铜Y型过滤器 | DN15 | 1 | 个 |  |
| 408 | 黄铜Y型过滤器 | DN20 | 1 | 个 |  |
| 409 | 黄铜Y型过滤器 | DN25 | 1 | 个 |  |
| 410 | 黄铜Y型过滤器 | DN32 | 1 | 个 |  |
| 411 | 黄铜Y型过滤器 | DN40 | 1 | 个 |  |
| 412 | 黄铜Y型过滤器 | DN50 | 1 | 个 |  |
| 413 | 法兰Y型过滤器 | DN40 | 1 | 个 |  |
| 414 | 法兰Y型过滤器 | DN50 | 1 | 个 |  |
| 415 | 法兰Y型过滤器 | DN65 | 1 | 个 |  |
| 416 | 法兰Y型过滤器 | DN80 | 1 | 个 |  |
| 417 | 法兰Y型过滤器 | DN100 | 1 | 个 |  |
| 418 | 法兰Y型过滤器 | DN125 | 1 | 个 |  |
| 419 | 法兰Y型过滤器 | DN150 | 1 | 个 |  |
| 420 | 法兰Y型过滤器 | DN200 | 1 | 个 |  |
| 421 | 涡轮对夹式蝶阀 | DN40 | 1 | 个 |  |
| 422 | 涡轮对夹式蝶阀 | DN50 | 1 | 个 |  |
| 423 | 涡轮对夹式蝶阀 | DN65 | 1 | 个 |  |
| 424 | 涡轮对夹式蝶阀 | DN80 | 1 | 个 |  |
| 425 | 涡轮对夹式蝶阀 | DN100 | 1 | 个 |  |
| 426 | 涡轮对夹式蝶阀 | DN125 | 1 | 个 |  |
| 427 | 涡轮对夹式蝶阀 | DN150 | 1 | 个 |  |
| 428 | 涡轮对夹式蝶阀 | DN200 | 1 | 个 |  |
| 429 | 电动蝶阀执行器 |  | 1 | 个 |  |
| 五 | 中央空调辅材常用配件 |  |  |  |  |
| 501 | 保温板材 | 20MM厚度 | 1 | 平方 |  |
| 502 | 保温板材 | 25MM厚度 | 1 | 平方 |  |
| 503 | 保温板材 | 30MM厚度 | 1 | 平方 |  |
| 504 | 保温胶水 | 3.5升/罐 | 1 | 罐 |  |
| 505 | 铝箔锡纸 | 58MM*45M/卷 | 1 | 卷 |  |
| 506 | B1级PE带胶板 | 5MM厚度 | 1 | 平方 |  |
| 六 | 水泵配电柜及电气类型常用配件 |  |  |  |  |
| 601 | 指示灯 |  | 1 | 个 |  |
| 602 | 启动按钮 |  | 1 | 个 |  |
| 603 | 旋流开关 |  | 1 | 个 |  |
| 604 | 配电柜散热风扇 | 正泰品牌，型号150MM*150MM*50MM | 1 | 个 |  |
| 605 | 接触器 | 施耐德LC1N0610或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 606 | 接触器 | 施耐德LC1N0910或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 607 | 接触器 | 施耐德LC1N1210或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 608 | 接触器 | 施耐德LC1N1810或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 609 | 接触器 | 施耐德LC1N2510或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 610 | 接触器 | 施耐德LC1N3210或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 611 | 接触器 | 施耐德LC1N3810或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 612 | 接触器 | 施耐德LC1N40或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 613 | 接触器 | 施耐德LC1N50或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 614 | 接触器 | 施耐德LC1N65或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 615 | 接触器 | 施耐德LC1N80或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 616 | 接触器 | 施耐德LC1N95或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 617 | 接触器辅材触头 | 施耐德或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 618 | 中间继电器 | 施耐德或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 619 | 中间继电器底座 | 施耐德或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 620 | 电线 | 1平方毫米 | 1 | 米 |  |
| 621 | 电线 | 1.5平方毫米 | 1 | 米 |  |
| 622 | 电线 | 2.5平方毫米 | 1 | 米 |  |
| 623 | 电线 | 4平方毫米 | 1 | 米 |  |
| 624 | 电线 | 6平方毫米 | 1 | 米 |  |
| 625 | 电线 | 10平方毫米 | 1 | 米 |  |
| 626 | 电线 | 16平方毫米 | 1 | 米 |  |
| 627 | 断路器 | 施耐德1P25A或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 628 | 断路器 | 施耐德1P32A或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 629 | 断路器 | 施耐德2P32A或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 630 | 断路器 | 施耐德2P40A或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 631 | 断路器 | 施耐德2P63A或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 632 | 断路器 | 施耐德3P32A或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 633 | 断路器 | 施耐德3P40A或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 634 | 断路器 | 施耐德3P63A或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 635 | 断路器 | 施耐德4P32A或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 636 | 断路器 | 施耐德4P40A或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 637 | 断路器 | 施耐德4P63A或同等及以上品牌 | 1 | 个 |  |
| 七 | 空调风机盘管机组设备常用配件 |  |  |  |  |
| 701 | 风机盘管电机轴承 | SKF品牌 | 1 | 个 |  |
| 702 | 风机盘管电机 |  | 1 | 个 |  |
| 703 | 风机盘管电动阀阀体 | DN20 | 1 | 个 |  |
| 704 | 风机盘管电动阀执行器 | DN20 | 1 | 个 |  |
| 705 | 风机盘管电机风轮蜗壳 |  | 1 | 个 |  |
| 706 | 风机盘管出风百叶ABS |  | 1 | 个 |  |
| 707 | 风柜盘管出风口散流器ABS |  | 1 | 个 |  |
| 708 | 风机盘管回风百叶 |  | 1 | 个 |  |
| 709 | 风机盘管回风尼龙尘网 |  | 1 | 个 |  |
| 710 | 江森温控器 |  | 1 | 个 |  |
| 八 | 中央空调末端天花机设备常用配件 |  |  |  |  |
| 801 | 天花机电动阀 |  | 1 | 个 |  |
| 802 | 天花机电动阀阀体 |  | 1 | 个 |  |
| 803 | 天花机内机电机 |  | 1 | 个 |  |
| 804 | 天花机内机排水泵 |  | 1 | 个 |  |
| 805 | 天花机内机主控板 |  | 1 | 块 |  |
| 806 | 天花机内机接收板 |  | 1 | 块 |  |
| 807 | 天花机内机风轮 |  | 1 | 个 |  |
| 808 | 天花机内机遥控器 |  | 1 | 个 |  |
| 九 | 空调吊顶新风机组设备常用配件 |  |  |  |  |
| 901 | 吊顶新风柜出风百叶ABS |  | 1 | 个 |  |
| 902 | 吊顶新风柜回风百叶 |  | 1 | 个 |  |
| 903 | 吊顶新风柜回风尼龙尘网 |  | 1 | 个 |  |
| 904 | 江森温控器 |  | 1 | 个 |  |
| 905 | 吊顶新风柜江森电动阀阀体 |  | 1 | 个 |  |
| 906 | 吊顶新风柜江森电动阀执行器 |  | 1 | 个 |  |
| 907 | 吊顶新风柜风轮轴承 | SKF进口轴承 | 1 | 个 |  |
| 908 | 吊顶新风柜电机轴承 | SKF进口轴承 | 1 | 个 |  |
| 909 | 吊顶新风柜电机线圈更换 |  | 1 | 千瓦 |  |
| 910 | 吊顶新风柜联轴磨损加工 |  | 1 | 台 |  |
| 911 | 吊顶新风柜皮带 | 三星品牌 | 1 | 条 |  |
| 912 | 吊顶新风柜温度传感器 |  | 1 | 个 |  |
| 十 | 分体空调设备常用配件 |  |  |  |  |
| 1001 | 温度传感器 |  | 1 | 条 |  |
| 1002 | 内机接收板 | 1-1.5匹 | 1 | 个 |  |
| 1003 | 内机接收板 | 2匹 | 1 | 个 |  |
| 1004 | 内机接收板 | 3-5匹 | 1 | 个 |  |
| 1005 | 内机导风叶 | 1-1.5匹 | 1 | 套 |  |
| 1006 | 内机导风叶 | 3-5匹 | 1 | 套 |  |
| 1007 | 内机主板 | 1-1.5匹 | 1 | 块 |  |
| 1008 | 内机主板 | 2-3匹 | 1 | 块 |  |
| 1009 | 内机主板 | 5匹 | 1 | 块 |  |
| 1010 | 内机电机 | 1-1.5匹 | 1 | 个 |  |
| 1011 | 内机电机 | 2-3匹 | 1 | 个 |  |
| 1012 | 内机电机 | 5匹 | 1 | 个 |  |
| 1013 | 内机摇摆电机 | 1-5匹 | 1 | 个 |  |
| 1014 | 内机蒸发器 | 1-1.5匹 | 1 | 个 |  |
| 1015 | 内机蒸发器 | 2匹 | 1 | 个 |  |
| 1016 | 内机蒸发器 | 3匹 | 1 | 个 |  |
| 1017 | 内机蒸发器 | 5匹 | 1 | 个 |  |
| 1018 | 内机浮子开关 | 2-5匹 | 1 | 个 |  |
| 1019 | 内机排水泵 | 2-5匹 | 1 | 个 |  |
| 1020 | 内机接水盘 | 1-1.5匹 | 1 | 个 |  |
| 1021 | 内机接水盘 | 2-3匹 | 1 | 个 |  |
| 1022 | 内机接水盘 | 5匹 | 1 | 个 |  |
| 1023 | 内机风轮 | 1-1.5匹 | 1 | 个 |  |
| 1024 | 内机风轮 | 2-3匹 | 1 | 个 |  |
| 1025 | 内机风轮 | 5匹 | 1 | 个 |  |
| 1026 | 外机风叶 | 1-1.5匹 | 1 | 个 |  |
| 1027 | 外机风叶 | 2-5匹 | 1 | 个 |  |
| 1028 | 外机电机 | 1-1.5匹 | 1 | 个 |  |
| 1029 | 外机电机 | 2-5匹 | 1 | 个 |  |
| 1030 | 外机主板 | 1-1.5匹 | 1 | 块 |  |
| 1031 | 外机主板 | 2-3匹 | 1 | 块 |  |
| 1032 | 外机主板 | 5匹 | 1 | 块 |  |
| 1033 | 外机压缩机电容 | 1-1.5匹 | 1 | 个 |  |
| 1034 | 外机压缩机电容 | 2-3匹 | 1 | 个 |  |
| 1035 | 外机风机电容 | 1-5匹 | 1 | 个 |  |
| 1036 | 外机压缩机接触器 | 3-5匹 | 1 | 个 |  |
| 1037 | 外机压缩机 | 1-1.5匹 | 1 | 个 |  |
| 1038 | 外机压缩机 | 2-3匹 | 1 | 个 |  |
| 1039 | 外机压缩机 | 5匹 | 1 | 个 |  |
| 1040 | 外机四通阀 | 1-1.5匹 | 1 | 个 |  |
| 1041 | 外机四通阀 | 2-5匹 | 1 | 个 |  |
| 1042 | 外机冷凝器 | 1-1.5匹 | 1 | 个 |  |
| 1043 | 外机冷凝器 | 2匹 | 1 | 个 |  |
| 1044 | 外机冷凝器 | 3匹 | 1 | 个 |  |
| 1045 | 外机冷凝器 | 5匹 | 1 | 个 |  |
| 1046 | 外机相序保护器 | 3-5匹 | 1 | 个 |  |
| 1047 | 外机储液罐 | 5匹 | 1 | 个 |  |
| 1048 | 节流毛细管 |  | 1 | 米 |  |
| 1049 | 制冷剂 | 巨化R22 | 1 | 公斤 |  |
| 1050 | 制冷剂 | 巨化R410A | 1 | 公斤 |  |
| 1051 | 制冷剂 | 巨化R32 | 1 | 公斤 |  |
| 1052 | 外置排水泵 | 1-1.5匹 | 1 | 个 |  |
| 1053 | 外置排水泵 | 2-3匹 | 1 | 个 |  |
| 1054 | 外置排水泵 | 5匹 | 1 | 个 |  |
| 1055 | 内机通用版 | 1-1.5匹 | 1 | 套 |  |
| 1056 | 内机通用版 | 2-3匹 | 1 | 套 |  |
| 1057 | 内机通用版 | 5匹 | 1 | 套 |  |
| 1058 | 压缩机润滑油 |  | 1 | 升 |  |
| 1059 | 通用遥控器 |  | 1 | 个 |  |
| 1060 | 空调排水管软管 |  | 1 | 米 |  |
| 1061 | 铜管（含保温及电线） | 1-1.5匹 | 1 | 米 |  |
| 1062 | 铜管（含保温及电线） | 2-3匹 | 1 | 米 |  |
| 1063 | 铜管（含保温及电线） | 5匹 | 1 | 米 |  |
| 十一 | 排风设备常用配件 |  |  |  |  |
| 1101 | 排风风柜风轮轴承 | SKF品牌 | 1 | 个 |  |
| 1102 | 排风风柜电机轴承 | SKF品牌 | 1 | 个 |  |
| 1103 | 排风风柜联轴磨损加工 |  | 1 | 台 |  |
| 1104 | 排风风柜电机线圈更换 |  | 1 | 千瓦 |  |
| 1105 | 排风风柜皮带 | 三星品牌 | 1 | 条 |  |
| 1106 | 管道式换气扇 | 120CMH | 1 | 台 |  |
| 1107 | 管道式换气扇 | 150CMH | 1 | 台 |  |
| 1108 | 管道式换气扇 | 180CMH | 1 | 台 |  |
| 1109 | 管道式换气扇 | 250CMH | 1 | 台 |  |
| 十二 | 配电房常用配件 |  |  |  |  |
| 1201 | 绝缘手套 | 12KV | 1 | 对 |  |
| 1202 | 半筒绝缘靴 | 25KV | 1 | 对 |  |
| 1203 | 骆驼蓄电池 | 型号：6-QWLZ120(760)K | 1 | 个 |  |
| 1204 | 蓄电池充电器 | 品牌：SmartGen 型号：BAC2408 24V8A | 1 | 个 |  |

九、维保范围内保养耗材材料明细

- 以下保养耗材由维保单位进行提供

- 恒温恒湿电机润滑脂；

- 空调水泵润滑脂；

- 吊顶新风机组电机润滑脂；

- 清洗消毒使用的消毒水、手巾等耗材；

- 冷冻水系统处理使用的化学循环药水；

- 各大、小维修人工费（主机更换或新增设备换除）；

十、质量技术要求

- 符合长期安全、正常操作标准，确保空调、通风系统设备处于良好状态。

- 空调设备维护基本任务：

- 通过经常性的检查维护和定期检修，保证空调设备稳定、可靠、节能地运行，延长设备使用的时间，发挥其最大效能；

- 迅速准确排除空调设备的故障，尽力减少故障所造成的损失；

- 合理使用空调设备，降低能耗；

- 经常保持设备和环境整洁；

- 对空调重大事故进行抢救；

- 完成业主提出的空调设备维护任务及具体要求。

- 维护工作中的详细技术要求：

- 保留设备原有的各种功能，若根据实际情况需要关掉某些功能，要得到医院主管部门同意，方可操作；

- 不准更改设备原有的电气、管道等设计回路，若需更改，要上报医院主管部门；

- 空调维保所有人工费(包括高空作业费等)和维修设备工具都由维保方承担，如果更换零配件及材料医院提供或同维保方另行报价, 经医院批准后实施代购并安装维修至调试正常；

- 维修配件确保质量可靠或使用原装配件，若在市场上找不到，经医院主管部门同意后，方可用质量保证的其他备件代替；

- 维修用雪种采用国标产品。加雪种时要注意排走管道的空气；

- 设备必须有良好接地；

- 确保集中控制、监控系统能正常运行，正确及时反映设备的工作状况和报警信息，具有分级控制的功能；

- 严格执行操作规程。

十一、管理及人员要求：

- 日常运行与维护保养具体要求：

- ★本项目投入的空调人员不少于2人，其中1名专职技术人员及 1名项目负责人，进行常规保养和紧急故障处理；（专职技术人员及项目负责人员必须经验丰富、责任心强，维护人员必须持有空调工、制冷工、电工、高空作业或焊工等相关机电类职业技能证书并已经岗前培训；对空调不熟悉的人员，禁止操作采购人的空调设备,人员不常驻现场）；

- ★配电房维保人员必须持有高压电工证，对高低压电柜不熟悉的人员，禁止操作采购人的电柜设备；

- ★维保方24小时派专业技术人员电话值班，接到紧急情况报修通知后，30分钟内到达现场排除故障，直到恢复运行（如需更换配件，另行报价），接到一般情况报修通知后，2小时内到达现场排除故障，直到恢复运行（如需更换配件，另行报价）；

- ★维保方应具备信息化管理能力，可提供设备管理、维修维护、巡查、手机客户端保修等信息化管理措施，便于采购人对项目进行管理监督。

- 在空调设备出现较大故障，维保方应有足够后备技术、人力、工具支持；

- 维保方所有维保人员必须购买团队意外保险及第三者责任险，费用由维保方自行支付；

- 做好设备的台帐管理工作，每次维护应有记录表，经双方代表签字确认后各执一份保存、备查；

- 维护保养质量必须符合相关行业标准；

- 建立设备隐患登记制度，对于有隐患的设备要登记好，并及时反馈给医院主管部门提出整改方案，得到医院主管部门书面同意后在 10 个工作日内进行整改，若因整改不及时导致设备损坏，由维保方承担责任；

- 对于涉及非本专业维护范围但影响空调设备正常和安全运行的故障，维保方有义务提出；

- 由于雷击、地震等不可抗自然因素造成设备故障或损坏的，维保方不承担责任，但有义务帮助院方尽快恢复设备的运行。

- 人员及班次要求

- 所有维保人员需有上岗资格，能熟练掌握维修技术。

- 其它要求

- 严格执行各项院内外规章制度，服从医院主管部门指挥调度；

- 中标人在中标后必须将本项目所涉维修保养空调建立完整的档案，在维修保养过程中做好巡查记录，并将所有维修都记录存档，合同期结束后无偿移交采购人；

- 不得随意关闭告警信号；

- 保持机房和设备的整洁。

- 中标人须在合同签定后10个工作日内向甲方提交项目全周期的维保计划安排。

十二、付款方式 ：

★付款方式：

（一）服务费按季度结算，采购人每季度支付上季度服务费，每季度服务费：中标价的季度服务费（中标人的中标价除以4个季度）。如中标人提供的服务不足1季度则折算成按日计算服务费。因采购人更换新空调后或停用空调后中标人应扣除相应的维保费用，并签署补充协议。

（二）材料配件费按季度结算，乙方每季度根据实际供应并经验收合格的材料配件，编制结算报告，按所送材料配件的规格型号和数量乘以清单中的含税单价最高限价，再乘以中标折扣率进行计算。

（三）中标人凭以下有效文件与采购人结算: （1）合同；（2）中标人开具的正式发票； （3）服务评分表； （4）项目维保记录表；

（四）采购人在收到中标人发票后，30个工作日内完成支付。

十三、履约保证金：

1）收取比例：5%,说明：中标人与采购人签订合同后5个工作日内，按中标金额的5%向采购人以转账或银行保函等非现金形式提交履约保证金。中标人妥善履行合同义务后30日内无息退还。履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供。

2）违约责任，1、采购人不按时缴交保养费，中标人在两次书面催缴无效时，有权终止服务，并向采购人追讨欠款及欠款总额的5%的违约金。2、任何一方提出解除合同，应提前一个月函告对方，否则应向对方偿付合同总额30%的违约金。 3、在任何情况下中标人都不得转包，不得转让其应履行的合同义务，否则，合同终止。 4、在以下情况，采购人有权提前30天书面通知中标人终止合同，（1）中标人未按本合同规定的内容执行维保； （2）季度评分连续2次低于60分或全年累计3次月评分低于80分的，采购人有权无条件终止和解除服务合同并没收履约保证金，一切经济和法律责任由中标人承担。